TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace elektroinstalace pro realizaci elektroinstalace dle ČSN EN 33 2000 a ČSN EN 61 439

Čerpání a technologie úpravny vody, vodojem Lozorno.

Část: Elektroinstalace

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Použité podklady pro zpracování	3

1.2	Předpisy a normy	3

1.3	Připojení technologie na zdroje elektrické energie.	4

2	Základní technické údaje	4

2.1	Prostředí	4

2.2	Systém elektrické instalace a ochrana před úrazem el. proudem pro napěťovou soustavu 230/400V AC	4

2.3	Systém elektrické instalace pro řídicí a měřící část	5

2.4	Ochrana před bleskem	5

3	Technické řešení	5

3.1	Rozváděč RM1	5

3.2	Řízení technologie rozváděč RM1	5

3.3	Rozváděč RM2-Vodojem	5

3.4	Měření a snímání el. signálů.	5

3.5	Popis komunikace	6

3.6	Značení prvků	6

3.7	Pracovní osvětlení	6

3.8	Nouzové osvětlení	6

4	Nouzové vypnutí	6

5	Závěr	6

# Úvod

Projektová dokumentace zobrazuje přehled, zapojení a vyhotovení elektro dokumentace pro samotnou realizaci a zprovoznění čerpání a technologie úpravny vody, vodojem Lozorno.

## Použité podklady pro zpracování

Pro zhotovení zapojení elektroinstalace byly použity komponenty s označení shody  . Komponenty byly vybírány na základě technických údajů od výrobců a jejich katalogových listů. Dále byly uplatněny normy ČSN související s elektro instalací.

## Předpisy a normy

Technická zpráva je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN-EN, platnými v čase jejího zpracování. Elektrická instalace, zařízení a jejich montáž musí odpovídat platným normám a předpisům, zejména níže vyjmenovaným:

ČSN  33 2000-1 (EN/IEC 60364-1) ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 61439-1 ed. 2: Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2: Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 12464-1: Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838: Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

… a dalším platným souvisejícím technickým předpisům a nařízením.

## Připojení technologie na zdroje elektrické energie.

Kapitola pojednává o zdroji elektrické energie, jedná se o připojení budovy úpravny vody na hlavní přívod.

Budova úpravny vody je napájena TN-C-S 230/400V AC, samostatným přívodem s daným jištěním. Kabel musí být označen a ukončen v přípojné skříni.

Komponenty umístěné v budově úpravny vody a vrtech jsou napájeny rozváděčem z budovy úpravny vody. Napájení komponent bude střídavým napětím o hodnotě 230/400V AC. Řídicí a měřící napájení bude 24V DC ze zdroje napětí. Zdroje MaR jsou zálohovány UPS nebo akumulátory. Jedná se o napájení PELV, vedení bude chráněno tavnými pojistkami. Počítá se s uložením vedení v zemi. Každý obvod musí mít odpovídající jištění a  označení kabeláže.

# Základní technické údaje

## Prostředí

Protokol vnějších vlivů nebyl doložen, níže jsou uvedeny pouze jednotlivé vlivy, které mají vliv na projekci a funkci EZ.

Klasifikace skupin parametrů prostředí je určeno dle ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3 pro mírné klimatické podmínky:

| seznam vnějších vlivů - hledisko prostředí | popis vlivů | značení vlivu | prostřední normální |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota okolí | -5°C - 40°C | AA4 | x |
| atmosferické podmínky | 5-95% | AB4 | x |
| výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | občasný či příležitostný | AE3 | x |
| pohyb vzduchu | pomalý | AR1 | x |
| schopnost osob | osoby poučené | BA4 | x |
| kontakt osob s potenciálem země | trvalý | BC4 | x |
| konstrukce budov | normální | CA1 | x |

## Systém elektrické instalace a ochrana před úrazem el. proudem pro napěťovou soustavu 230/400V AC

Ochrana před úrazem el. proudem je řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed. 3. Ochranná opatření jsou řešena:

Ochranná opatření základní ochrany: 	Izolací, přepážkami a kryty.

Ochranná opatření při poruše: 	Automatickým odpojením od zdroje.

Doplňková ochrana:	Proudovým chráničem s reziduálním proudem Id ≤ 30 mA pro relevantní obvody.

## Systém elektrické instalace pro řídicí a měřící část

Ochrana před úrazem el. proudem je řešena, v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 odst. 414, dvouvodičovou sítí s malým ( bezpečným ) napětím a uzemněným záporným pólem, systém 24V DC - PELV.

## Ochrana před bleskem

Ochrana je řešena hromosvodem, svodem a uzemněním dle EN 62305-1, ed. 2

# Technické řešení

## Rozváděč RM1

Technologický celek úpravny vody napájí a řídí rozváděč označený RM1. Rozváděč je ocelový s In = 63A zkratovou odolností Izk = 6kA. Na rozváděči je umístěn hlavní vypínač a displej. Rozváděč je s krytím IP65, po otevření dveří IP20.

Za přívodní svorkovnicí rozváděče následuje v přímé fyzické blízkosti svodič přepětí, jištěný tavnými pojistkami. Rovněž je na přívodní svorkovnici zapojení hlavní jistič, za ním následují jednotlivé napájecí okruhy 230V AC nebo 400V AC. Jednotlivé napájecí okruhy slouží pro napájení jednotlivých zařízení s patřičným jištěním a chrániče s reziduálním proudem Ircd  = 30mA. Každý okruh je ukončen v rozváděči na svorkovnici.

Rozváděč napájí tři čerpadla ve vrtech HV1, HV2 a HV3 čerpadla jsou řízena frekvenčními měniči. Dále 3ks čerpadel v ATS s frekvenčními měniči.

Napájení měřicí a řídicí části je řešeno zdrojem 24V DC, který je zálohován UPS. Pro měření hladin a komunikaci do internetu.

Z rozváděče bude také napájeno a řízeno dávkovací čerpadlo pro desinfekci pitné vody.

V jednotlivých vrtech bude umístěn podružný rozváděč pro případné servisní práce.

## Řízení technologie rozváděč RM1

Technologický celek je řízen CPU Siemens, řadou S7-1200. Celek je složen ze samostatného CPU a rozšiřujících karet pro snímání a řízení jednotlivých elektrických prvků.

## Rozváděč RM2-Vodojem

Rozváděč RM2 umístěný na vodojemu slouží k měření hladiny ve vodojemu a přenos dat na úpravnu vody.

## Měření a snímání el. signálů.

Čidla, převodníky a měřicí prvky jsou připojeny přes svorkovnici rozváděče. Měření analogových veličin je řešeno pomocí proudové smyčky 4-20mA. U binárních hodnot je použitá 24V logika. Kabely vedoucí k čidlům jsou opatřeny opletem pro stínění měřených signálů.

## Popis komunikace

Rozváděč RM1 je umístěn v budově vodojemu, vzájemná komunikace pro účely řízení technologie je pomocí LAN síťových prvků.

Komunikace pro vzdálený dohled a servisní účely je řešena routerem po mobilní síti.

Komunikace pro připojení investora je řešena konektorem RJ45 na boku rozváděče.

## Značení prvků

Každý prvek musí být označen štítkem na místě, které je viditelné. Štítek je tištěný strojově nebo gravírován. Barva tisku musí odolávat otěru.

## Pracovní osvětlení

Pracovní osvětlení interiéru budovy úpravny vody je řešeno dle ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

## Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je řešeno dle ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

# Nouzové vypnutí

Nouzové vypnutí je řešeno hlavním vypínačem se sdruženou funkcí nouzového vypnutí.

Obvody určené pro nouzové vypnutí jsou napájeny zdrojem bez zálohy.

# Závěr

Technická zpráva části elektro zohledňuje všechny požadavky investora technologie úpravny vody, hygienické normy a dalších všeobecně závazné předpisy. Dokumentace splňuje zadání, respektuje výchozí podklady a všechna vzájemná ujednání během zpracování dokumentace pro realizaci.