PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržby stabilných hasiacich zariadení v objektoch Slovenskej národnej knižnici v zmysle § 13 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

1. Sídelná budova SNK, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin

Zariadenie SHZ SinorixTMCDT

- tlakové nádoby s náplňou N2

- počet tlakových fliaš - 54 ks

2. Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky, Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky

Zariadenie SHZ SinorixTM227 a SinorixTMCDT

- tlakové nádoby s náplňou HFC227ea a N2

- počet tlakových fliaš - 91 ks

Kontrola SHZ bude zahŕňať:

- vizuálnu kontrolu

- fliaš SHZ,

- plomby na manuálnom spúšťaní SHZ,

- potrubný systém,

- trysky,

- tlak na manometroch v predpísanej tolerancii v závislosti od teploty,

- vyhradených priestorov pre fľaše SHZ,

- tesnosť priestorov, ktoré sú chránené SHZ,

- signalizačné a spúšťacie zariadenia,

- polôh uzatváracích armatúr,

- uloženia návodu na obsluhu a schémy usporiadania SHZ v mieste uloženia batérií,

- prístupu k batérií SHZ,

- prístupu k potrubnému rozvodu SHZ a tryskám SHZ,

- zaistenia proti neoprávnenému prístupu k fľašiam SHZ,

- výstražného označenia.

- skúšku zariadení

- celková pravidelná kontrola a skúška systému SHZ

- skúšku signalizácie poplachu v chránených priestoroch,

- skúšku funkčnosti elektromagnetických ventilov,

- skúšku nadväznosti technických a technologických zariadení (VZT, klíma atď.),

- skúšku signalizácie v mieste stálej obsluhy.

- kontrolu ústredne ovládajúcej SHZ

- kontrola zapnutia ústredne,

- kontrola napätia v ústredni,

- kontrola stavu akumulátorových batérií,

- kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu.

Výsledkom kontroly bude "Zápis o vykonaní pravidelnej kontroly a skúšky SHZ SIEMENS" s dokladovaním osvedčení a oprávnení od výrobcu SHZ (SIEMENS).

Mesačná paušálna cena za servis a údržbu SHZ zahŕňa:

- vykonanie štvrťročnej kontroly SHZ

- vykonanie ročnej kontroly SHZ

- telefonickú podporu v prípade neočakávanej poruchy zariadenia odo dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať paušálne dohodnuté služby a činnosti – odborné prehliadky a pravidelné kontroly v jednotlivých miestach plnenia v týchto intervaloch:

SNK Martin sídelná budova 5,6,7. NP

Ročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. § 13, ods. 2 písm. f

SNK Martin sídelná budova 5,6,7. NP

Štvrťročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa STN EN 15004-4, príloha "F" , písmeno a

Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky 1. etapa

Ročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. § 13, ods. 2 písm. f

Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky 1. etapa

Štvrťročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa STN EN 15004-4, príloha "F" , písmeno a

Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky 2. etapa

Ročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. § 13, ods. 2 písm. f

Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky 2. etapa

Štvrťročná kontrola SHZ / 1 x v období od účinnosti zmluvy do 31.12.2019

Podľa STN EN 15004-4, príloha "F" , písmeno a

Poskytovateľ je povinný o vykonaných službách a servise, odborných prehliadkach, skúškach a revíziách viesť predpísanú písomnú evidenciu podľa jednotlivých zariadení a predkladať ju na požiadanie objednávateľovi.

Sídelná budova SNK 5.,6.,7. poschodie

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ústredňa | XC10 | 5-7. posch. | 6 | 1 | € |
| 2 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 3 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 4 | Manometer | PRESCODEM 400 | 5-7. posch. | 54 | 1 | € |
| 5 | Tlakový spímač | PRESSBOX | 5-7. posch. | 6 | 1 | € |
| 6 | Spúšťač |  | 5-7. posch. | 60 | 1 | € |
| 7 | Fľaša s hasivom | N2-pilot | 5-7. posch. | 2 | 1 | € |
| 8 | Fľaša s hasivom | N2 | 5-7. posch. | 78 | 1 | € |
| 9 | Pretlakova klapka | EVENT 0,1 | 5-7. posch. | 42 | 1 | € |
| 10 | Zdroj | 2405STE | 5-7. posch. | 6 | 1 | € |
| 11 | Nasávací systém | VESDA VLP-400 | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 12 | Siréna | ROLP | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 13 | Signalizačné tablo | CSA | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| Ročná kontrola - vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. §13, ods 2, písm. f, štvrťročná kontrola -STN EN 15004-1 Celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ústredňa | XC10 | 5-7. posch. | 6 | 1 | € |
| 15 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 16 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 17 | Nasávací systém | VESDA VLP-400 | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 18 | Siréna+maják | ROLP | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| 19 | Zdoj | 2405STE | 5-7. posch. | 6 | 1 | € |
| 20 | Signalizačné tablo | CSA | 5-7. posch. | 12 | 1 | € |
| Štvrť ročná kontrola STN EN 15004-4, príloha "F", písmeno a. Cena celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

KaDC Vrútky I. ETAPA

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ústredňa | XC10 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 22 | Hlásič | FDOOT241-9 | I.Etapa | 78 | 1 | € |
| 23 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 24 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 25 | Manometer | PRESCODOM | I.Etapa | 41 | 1 | € |
| 26 | Tlakový spímač | PRESSBOX | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 27 | Ventil | PUSSAX,DEMAD | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 28 | Fľaša s hasivom | N2-pilot | I.Etapa | 3 | 1 | € |
| 29 | Fľaša s hasivom | N2 | I.Etapa | 33 | 1 | € |
| 30 | Fľaša s hasivom | HFC 227EA | I.Etapa | 2 | 1 | € |
| 31 | Zdroj | PM70xx | I.Etapa | 2 | 1 | € |
| 32 | Nasávací systém | VESDA VLF-250 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 33 | Siréna | FL/R/R/S | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 34 | Signalizačné tablo | LTE24 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| Ročná kontrola - vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. §13, ods 2, písm. f, štvrťročná kontrola -STN EN 15004-1 Celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ústredňa | XC10 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 36 | Hlásič | FDOOT241-9 | I.Etapa | 78 | 1 | € |
| 37 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 38 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 39 | Nasávací systém | VESDA VLF-250 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 40 | Siréna | FL/R/R/S | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| 41 | Signalizačné tablo | LTE24 | I.Etapa | 4 | 1 | € |
| štvrťročná kontrola STN EN 15004-4, príloha "F", písmeno a. Celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

KaDC Vrútky II. ETAPA

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ústredňa | XC10 | II.Etapa | 4 | 1 | € |
| 43 | Hlásič | FDOOT241-9 | II.Etapa | 65 | 1 | € |
| 44 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 45 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 46 | Manometer | PRESCODOM | II.Etapa | 53 | 1 | € |
| 47 | Tlakový spímač | PRESSBOX | II.Etapa | 4 | 1 | € |
| 48 | Ventil | PUSSAX,DEMAD | II.Etapa | 4 | 1 | € |
| 49 | Fľaša s hasivom | N2-pilot | II.Etapa |  | 1 | € |
| 50 | Fľaša s hasivom | N2 | II.Etapa | 53 | 1 | € |
| 51 | Zdroj | RGU | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 52 | Nasávací systém | VESDA | II.Etapa | 7 | 1 | € |
| 53 | Siréna+maják | ROLP | II.Etapa | 7 | 1 | € |
| 54 | Signalizačné tablo | LTE24 | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| Ročná kontrola - vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. § 13, ods 2, písm. f, štvrťročná kontrola - STN EN 15004-1 Celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

| Poradové číslo | Názov | Typ | Umiestnenie / poschodie | Počet zariadení / ks | Počet prehliadok za obdobie účinnosti zmluvy | Cena bez DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Ústredňa | XC10 | II.Etapa | 4 | 1 | € |
| 56 | Hlásič | FDOOT241-9 | II.Etapa | 65 | 1 | € |
| 57 | Tlačidlový hlásič | DM1103-S | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 58 | Blokovacie tlačidlo | DM1103-L | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 59 | Nasávací systém | VESDA | II.Etapa | 7 | 1 | € |
| 60 | Zdroj | RGU | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 61 | Siréna+maják | ROLP | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| 62 | Signalizačné tablo | LTE 24 | II.Etapa | 6 | 1 | € |
| štvrť ročná kontrola STN EN 15004-4, príloha "F", písmeno a. Cena celkom bez DPH* |  |  |  |  |  |  |

* Na účely určenia paušálnej ceny je v cene za prehliadky zarátaná aj cena za:

- telefonickú podporu v prípade neočakávanej poruchy zariadenia odo dňa účinnosti zmluvy do   31.12.2019

Cenová ponuka na predmet zákazky: Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS

| Názov položky: | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- |
| Mesačná paušálna cena za servis a údržbu SHZ, ktorá bude tvoriť priemer jednotlivých úkonov v položkách uvedených v tabuľkách vyššie |  |  |
| Celková cena za servis a údržbu SHZ |  |  |