Elektroinštaláciu vyhotoviť v súlade s projektovou dokumentáciou.

Káblové vedenie inštalácie realizovať iba bezhalogénovými káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa, s nízkou hustotou dymu s triedou reakcie na oheň B2ca (a1, d1, s1), napríklad CHKE-R. Hore uvedené technické požiadavky na káble dokladovať technickými listami káblov od výrobcov. Káble CYKY nepoužívať.

Osvetlenie: Osvetlenie a osvetľovacie sústavy tried, chodieb, učební, schodísk a kabinetov musia vyhovovať požiadavkám normy STN EN 12464-1  pre umelé osvetlenie budov, Tabuľka 5.36 – Výchovno-vzdelávacie zariadenia – Budovy na vzdelávanie.

Za ekvivalent svietidla, svietidiel, budú považované len také svietidlá, ktoré svoje technické parametre preukážu svetlotechnickým výpočtom, a budú zohľadňovať skutočné rozmery tried, učební, vrátane montážnej výšky a vyhovejú požiadavkám  hore uvedenej normy a príslušným hodnotám uvedenej tabuľky pre tú konkrétnu úlohu, alebo činnosť výhradne poľa uvedenej tabuľky. Svetelné toky svietidiel neznižovať.

Rozvádzače a ich istiace prvky, prístroje, musia vyhovovať hodnotám skratovej odolnosti Ik=10kA. V rozvádzačoch nezmenšovať počty svetelných ani zásuvkových obvodov a istiacich prvkov. Na istenie zásuvkových obvodov inštalovať výlučne kombinované prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou.

Inštalácia káblových vedení v triedach, učebniach, kabinetoch, schodiskách bude realizovaná výhradne pod omietkou. Inštalácia káblových vedení v hlavných káblových trasách v hlavných chodbách bude realizovaná pod omietkou, po dohovore s vedením ZŠ je možné inštalovať dohodnuté trasy na omietke v elektroinštalačnom žľabe DLP.

Počty zásuviek nezmenšovať. Zásuvky inštalovať výlučne s detskou ochranou zdierok.