## ILIASOVCE OU VV
Výkaz - výmer : Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu ObÚ v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Zhotoviteľ: ........................................................................................................ | [5 empty] | Spracoval: ........................................
Projektant: Ing. Tomáš Tarageľ - TOMMED, s.r.o., Nová 58, Levoča | [5 empty] | Dátum: ..........................
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | celkom spolu bez DPH: | 0
[5 empty] | DPH: 20% | 0
[5 empty] | celkom spolu s DPH: | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | PSKAC50X15X3 | Páska kaučuk AC | ks | 4 | 0 | 0
2 | ACE-19X022 | Kaučuková izolácia ACe 19x22 trubica napr. Armaflex Armacell | m | 7.475 | 0 | 0
3 | ACE-19X028 | Kaučuková izolácia ACe 19x28 trubica napr. Armaflex Armacell | m | 48.3 | 0 | 0
4 | ACE-19X035 | Kaučuková izolácia ACe 19x35 trubica napr. Armaflex Armacell | m | 20.7 | 0 | 0
5 | 713482142 | Montáž trubíc z kaučuku, hr.19,vnút.priemer 38-73 mm | m | 76.475 | 0 | 0
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  | 0
6 | 238983 | Tepelné čerpadlo vzduch - voda, inverter, s min. menovitým tepelným výkon za priemerných klimatických podmienok každý pre stredné teploty výkonom 14,9 kW (ERP) a s min SOCP (priemerným výkonovým číslom) 4,75 s vstavaným, alebo externým záložným elektro kotlom výkonu min. 8kW napr. STIEBEL ELTRON HPA-O 13C PREMIUM, vrátane 5 ročnej záruky | ks | 2 | 0 | 0
7 | 201620 | Obehové čerpadlo k tepelnému čerpadlu napr. STIEBEL-ELTRON UP 25/7.5 PCV | ks | 2 | 0 | 0
8 | 234722 | Konzola na stenu ako držiak tepelného čerpadla vrátane gumených podložiek a šrúb pod tepelné čerpdlo napr. STIEBEL-ELTRON WK 2 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 234727 | Elektronický regulátor, ktorý zabezpečí minimálne : - Kaskádovú reguláciu tepelných čerpadiel - Ekvitermickú reguláciu - Nezávislé riadenie v čase a teplote 2 x miešaných vykurovacích vetiev - Možnosť napojenia externým rozhraním na ovládanie cez internet - Možnosť napojenia externým rozhraním na ovládanie nadradenou reguláciou 0-10V napr. STIEBEL-ELTRON WPM | ks | 1 | 0 | 0
7 | 229336 | Rozšírené rozhranie regulátor, ktorým sa elektronický regulátor napojí prostredníctvom internetu na server a následne umožní prostredníctvom PC, resp. smart telefónu ovládanie a sledovanie vykurovania 2 x vetvy - teploty a časy, napr. STIEBEL-ELTRON ISG web | ks | 1 | 0 | 0
8 | 220824 | Akumulátor tepla 400 l vrátane izolácie - napr. STIEBEL-ELTRON SBP 400 E | ks | 1 | 0 | 0
9 | 233924 | Ovládacia skriňa pre tepelné čerpadlá vrátane všetkých istiacich, vypínacích a prepínacích prvkov a kontroliek - napr. STIEBEL-ELTRON | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Uvedenie do tepelného čerpadla do prevádzky | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | Montáž tepelného čerpadla vrátane montáže ucytenia na stenu a montáže obehového čerpadla | ks | 2 | 0 | 0
12 |  | Montáž zásobníkov do 500l vrátane ich izolácii | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Elektro silové napojenie tepelného čerpadla vrátane podružného materiálu | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | Elektro slaboprúdové napojenie tepelného čerpadla vrátane podružného materiálu | ks | 2 | 0 | 0
15 | 731341130 | Hadica napúšťacia gumená | m | 4 | 0 | 0
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
16 | 234763 | Súprava pripojivacích armartúr k akumulátoru vrátane uzáverov a možnosti vypustenia akumulátora napr. STIEBEL ELTRON WPKI 5 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 233603 | Čerpadlová skupina obsahujúca najmä uzatváracie 2 x ventily s teplomerom, elektronické čerpadlo, zmiešavací ventil so servomotorom a izoláciou DN 25 napr. STIEBEL ELTRON WPKI-HKM E | ks | 2 | 0 | 0
18 | 221142 | Rozdelovač zberač pre 2 x vykurovaciu vetvu vrátane izolácie DN 32 vrátane konzol napr. STIEBEL ELTRON WPKI-HKV 2 | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Montáž čerpadlových skupín, rozdeľovača | ks | 4 | 0 | 0
20 | 732331516 | Montáž expanznej nádoby | sub | 2 | 0 | 0
21 | 4846695000 | Nádoba-expanzná EXPANZOMAT 50 l 2xÚK vrátane servisnej armatúry a poistného ventilu | ks | 2 | 0 | 0
22 | 2112087000007 | Prescor 540 - 1 3 bar | ks | 2 | 0 | 0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - uhlíková ocel |  |  |  | 0
23 | VIE 559465 -F1 | Potrubie z uhlíkovej pozink.ocele 22 | m | 6.5 | 0 | 0
24 | VIE 559472 -F1 | Potrubie z uhlíkovej pozink.ocele 28 | m | 42 | 0 | 0
25 | VIE 559496 -F1 | Potrubie z uhlíkovej pozink.ocele 35 | m | 18 | 0 | 0
26 | 733161506 | Montáž potrubných rozvodov v strojovni - kotolni | m | 66.5 | 0 | 0
27 | VIE 558147 -F1 | PRES.OBLUK 1116/90 22 | ks | 10 | 0 | 0
28 | VIE 558215 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/90 22 | ks | 5 | 0 | 0
29 | VIE 558352 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/45 22 | ks | 4 | 0 | 0
30 | VIE 558154 -F1 | PRES.OBLUK 1116/90 28 | ks | 18 | 0 | 0
31 | VIE 558222 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/90 28 | ks | 10 | 0 | 0
32 | VIE 558369 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/45 28 | ks | 8 | 0 | 0
33 | VIE 558161 -F1 | PRES.OBLUK 1116/90 35 | ks | 8 | 0 | 0
34 | VIE 558239 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/90 35 | ks | 4 | 0 | 0
35 | VIE 558376 -F1 | PRES.OBLUK 1116.1/45 35 | ks | 4 | 0 | 0
36 |  | PRES.OBLUK 1116.1/45 35 DNU VON | ks | 4 | 0 | 0
37 | VIE 642693 -F1 | T-kus lisovací 1118 28x22x28 | ks | 6 | 0 | 0
38 | VIE 558796 -F1 | T-kus lisovací 1118 34x28x35 | ks | 8 | 0 | 0
39 | VIE 642655 -F1 | PRES.T-KUS 1118 22 | ks | 6 | 0 | 0
40 | VIE 558567 -F1 | Redukcia lisovacia oceľová Prestabo 1115.1 35x28 VIEGA | ks | 4 | 0 | 0
41 | VIE 558543 -F1 | Redukcia lisovacia oceľová Prestabo 1115.1 28x22 VIEGA | ks | 6 | 0 | 0
42 | VIE 558024 -F1 | Nátrubok lisovacií oceľový Prestabo 35 VIEGA | ks | 16 | 0 | 0
43 | VIE 558017 -F1 | Nátrubok lisovacií oceľový Prestabo 28 VIEGA | ks | 10 | 0 | 0
44 | VIE 558000 -F1 | Nátrubok lisovacií oceľový Prestabo 22 VIEGA | ks | 10 | 0 | 0
45 | VIE 559038 -F1 | Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 22x3/4" | ks | 12 | 0 | 0
46 | VIE 559045 -F1 | Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 28x1" | ks | 18 | 0 | 0
47 | VIE 559052 -F1 | Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 35x5/4" | ks | 8 | 0 | 0
48 |  | Montáž tvaroviek lisovaním | ks | 179 | 0 | 0
49 |  | Napusetnie potrubia upravenou vodou potrubí do DN 150 v strojovni a hlavných rozvodov s odvzdušnením | m | 66.5 | 0 | 0
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
50 | 734212113 | Automatický odvzdušnovací ventíl AOV 3/8" FLAMCO | ks | 4 | 0 | 0
51 | 1411115 | Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo | ks | 2 | 0 | 0
52 | 422820001400 | Klapka spätná (gulička) s kontrolným otvorom, DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
53 | 1220103 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 25, DN 25 napr. HERZ MODUL | ks | 6 | 0 | 0
54 | 1220104 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 25, DN 32 napr. HERZ MODUL | ks | 4 | 0 | 0
55 | 1220104 | Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5, DN 15 napr. HERZ | ks | 12 | 0 | 0
56 |  | Napúšťacia armatúra - prevdzušnenie teplného čerpadla napr. STIEBEL ELTRON | ks | 2 | 0 | 0
57 |  | Montáž armatúr | sub | 28 | 0 | 0
51 |  | Guľový ventil vypúšťací - napúšťací | ks | 8 | 0 | 0
52 | 734421130 | Tlakomer s priemerom 160 do 400 kPa | ks | 2 | 0 | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
53 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 80 | 0 | 0
| 783 | Dokončovacie práce |  |  |  | 0
54 | HZS-007 | Skúšobná prevádzka | hod | 24 | 0 | 0
55 | HZS-008 | Prvá vonkajšia prehladka tlakovej nádoby vrátane správy podľa prílohy č. 5 vyhl. 508/2009 | ks | 2 | 0 | 0
56 | HZS-009 | Odborná prehliadke VTZ elektrického – napojenie TČ, vrátane spávy podľa vyhl. 508/2009 | hod | 1 | 0 | 0

## ILAS OU Rekapitulácia rozpočtu
PONUKA REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu ObÚ v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie | Objednávateľ: | ObÚ Iliašovce
Objekt: | Obecný úrad v obci Iliašovce | Projektant: | Ing. Tomáš Tarageľ
Dátum:
JKSO:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Izolácie tepelné |  |  | 0
| Ústredné kúrenie, kotolne |  |  | 0
| Ústredné kúrenie, strojovne |  |  | 0
| Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - uhlíková ocel |  |  | 0
| Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  | 0
| Konštrukcie doplnkové kovové |  |  | 0
| Dokončovacie práce |  |  | 0
| Celkom bez DPH |  |  | 0

## ILIAS OU Krycí list rozpočtu
PONUKA KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu ObÚ v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | Obecný úrad v obci Iliašovce | [8 empty] | EČO
Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | ObÚ Iliašovce
| Projektant |  |  | Ing. Tomáš Tarageľ - TomMed, s.r.o., Nová 58, 054 01 Levoča
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  | 2.9% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Mimostaven. doprava |  |  |  | 5% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Územné vplyvy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  |  | 1% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatné |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 6514.43 |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0